# Leistungsverstärker  1 x 500 W

Leistungsverstärker 1 x 500 W

Digitaler Leistungsverstärker Class D, spezifiziert nach IEC

zur Ansteuerung der EVAC-Alarmierungslautsprecher gem. EN 60849

bzw. DIN VDE 0828. Die System Verbindungen zwischen Sprechstelle,

Steuerzentrale und Verstärker erfolgen über Lichtwellenleiter.

Die Grundausstattung des Verstärkers muss folgende Leistungsmerkmale

erfüllen:

•	Redundanter Netzwerkanschluss für alle digitalen Signale.

•	Die Gerätekonfiguration und die Erfassung der möglichen

Funktionsstörungen muss softwaregesteuert über die digitale

Steuerzentrale erfolgen.

•	2 lokale Audioeingänge.

•	8 leerlauf- und kurzschlussüberwachte, frei programmierbare

Steuereingänge mit Prioritätsschaltung (Wischkontakt in einem

Zeitfenster oder mit Start-/Stopfunktion).

•	Programmierbare Laufzeitzögerung bis max. 1,2 Sekunden.

•	Automatische Lautstärkenregulierung (AVC)über lokales Messmikrofon.

•	Zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit müssen 3 parametrische

und 2 Shelving-Equalizer-Sektionen aktivierbar sein.

•	1 Lautsprecherausgang (wahlweise 100V/70/50 Volt).

•	2 Steuerausgänge frei programmierbar.

•	Automatische Überwachung und Umschaltung des Verstärkers

im Havariefall inkl. Umschaltelektronik.

•	Überwachung der Lautsprecherlinie auf Erdschluss, Kurzschluss

und optional auf Unterbrechung.

Audio Monitor Funktion:

•	2 zeiliges LCD-Display mit je 16 Zeichen.

•	Verstärkerkontrolle über eine Menü-Führung.

Technische Daten:

Schnittstellen

•	2 x Systemnetzwerkanschluss.

Indikatoren und Bedienelemente

•	2 zeiliges LCD-Display mit jeweils 16 Zeichen für die Statusanzeige.

•	Drehschalter/Druckschalter für den Systemabfragemodus und die

Lautstärkeregelung des 	Kopfhörers.

•	EIN/AUS-Schalter für Stromversorgung an der Rückseite.

Eingänge

•	8 Steuereingänge.

•	2 analoge Audioeingänge die für Mikrofon- oder Linepegel gewählt

werden können.

Ausgänge

•	Wahlweise 100/70/50 Volt Ausgang durch Umstecken von Jumpern.

Das Gerät ist mit einem zusätzlichen festen 50 V Ausgang

ausgestattet.

•	1 Steuerausgang frei programmierbar (potentialfreier Schaltkontakt).

•	1 Kopfhörerausgang.

•	1 Umschaltrelais zur Anschaltung eines Havarieverstärkers.

Anschlüsse an der Rückseite

•	2 Systemnetzwerkanschlüsse

•	8 programmierbare Steuereingänge

•	1 100/70/50 Volt Lautsprecherausgang

•	2 Audioeingänge für Mikrofon/Line

•	1 programmierbarer Steuerausgang

Audioeingänge

Analoge Leitungseingänge

•	Buchsentyp 			 1 x 6 poliger Phönix-Schraubklemmstecker

•	Eingangstyp			 Mono, symmetrisch

•	Frequenzgang 		 -3 dB bei 100 Hz bis 16 kHz (Toleranz ±1 dB)

•	Signal-/Rauschabstand	 > 87 dB (Effektiv ungewichtet)

•	CMRR				 > 40 dB bei 1 kHz

•	Eingangsbereich		 -6 dBV bis 6 dBV

•	Eingangsimpedanz		 22 kOhm

Analoger Mikrofoneingang (nur für die Abtastung des Umgebungsgeräuschniveaus)

•	Buchsentyp			 1 x 6 poliger Phönix-Schraubklemmstecker

•	Eingang			 Mono, symmetrisch

•	Frequenzgang 		 -3 dB bei 100 Hz bis 16 kHz

•	Nenneingangsspannung	 -57 dBV

•	Signal-/Rauschabstand	 > 62  dBA

•	CMRR				 > 40 dB bei 1 kHz

•	Eingangsimpedanz		 1360 Ohm

•	Phantomspeisung		 12 V ±1 V bei 15 mA

•	Eingangsbereich		 –65 dBV bis -50 dBV

Ausgänge

•	Buchsentyp			 1 x 9 poliger Phönix-Schraubklemmstecker

•	Frequenzgang 		 60 Hz bis 19 kHz (-3 dB)

•	Signal-/Rauschabstand 	 > 85 dB bei abgeschaltetem Pilotton

•	Übersprechen zwischen

den Verstärkern 		 < -80 dB bei Nennleistung für 1 kHz

•	Klirrfaktor 		 < 0,3% (bei 1 kHz) bei 50% Nennleistung

Montage:

Kann auf einen Tisch aufgestellt oder in einem 19“-Rack montiert werden.

Abmessungen (H x B x T)		88 x 483 x 400 mm

(Montage im 19“-Gestell, mit Halterungen, ohne Füße)

92 x 440 x 400 mm (Aufstellung auf Tisch,

ohne Halterungen, mit Füßen)

Gewicht				13,0 kg

Farbe 				Anthrazit mit Silber

Umgebungsbedingungen (für Betrieb):

Emission				gemäß EN55103-1 / FCC-47, Artikel 15B

Immunität 				gemäß EN55103-2

Sicherheit				gemäß IEC 60065-98

Zulassungen				CE / FCC

IEC 60849

Temperatur				-5ºC bis +55ºC

Relative Feuchtigkeit		15% bis 90%

Das Gerät muss den Anforderungen der Selbstüberwachung gem. IEC 849 (DIN VDE 0828 / EN 60849) entsprechen.

Stromaufnahme

•	Standby:				  6 W, 48 V (DC),  16 W, 120/230 V (AC)

•	Ruhezustand o. Pilotton:	 21 W, 48 V (DC),  32 W, 120/230 V (AC)

•	Ruhezustand m. Pilotton 8 V:	 26 W, 48 V (DC),  37 W, 120/230 V (AC)

•	Pmax. -6 dB m. Pilotton 8 V:	182 W, 48 V (DC), 210 W, 120/230 V (AC)

•	Pmax. -3 dB m. Pilotton 8 V:	330 W, 48 V (DC), 370 W, 120/230 V (AC)

•	Pmax.		   Pilotton 8 V:	520 W, 48 V (DC), 640 W, 54 V (DC)

720 W, 120/230 V (AC)

•	Betriebsspannungen :

•	Netzspannung		: 90 bis 264 V (AC), 50–60 Hz

•	Batteriespannung		: 45 bis  56 V (DC)

Fabrikat:  			Bosch

Typ:       			LBB 4421/10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:....................	Typ:.....................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO...............