### Praesideo PRS-CSR Remote-Sprechstelle

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Remote-Sprechstelle ist über ein CAT-5-UTP-Kabel an eine Sprechstellenschnittstelle angeschlossen, die mithilfe einer Glasfaser-Hybridverkabelung mit Unterstützung für redundanten Ringbetrieb an ein Audio- und Steuernetzwerk angeschlossen ist. Die Remote-Sprechstelle kann über die Sprechstellenschnittstelle Audio- und Steuersignale vom Netzwerk empfangen und ihren Status dem System-Controller melden. Die Remote-Sprechstelle kann mithilfe eines CAT-5-Kabels mit einer Länge von bis zu 1000 m an die Sprechstellenschnittstelle angeschlossen werden. Das CAT-5-Kabel überträgt die Audio- und Steuersignale in digitaler Form.

Die Remote-Sprechstelle verwendet ein überwachtes Kardioid-Mikrofon auf einem Schwanenhals mit guter Sprachverständlichkeit. Sie verfügt über einen Begrenzer und einen Sprachfilter, wodurch die Sprachverständlichkeit verbessert und das Begrenzen von Audiosignalen verhindert wird. Die Remote-Sprechstelle ist zusammen mit der Sprechstellenschnittstelle mit einem digitalen Audioprozessor mit einem vollparametrischen 3-Band-Equalizer und semiparametrischen Shelving-Equalizern für die Bass- und Höhenregelung und die Empfindlichkeitsregelung ausgestattet. Zusätzlich verfügt sie über einen Pilottongenerator und -melder zur Überwachung der internen Signalwege.

Sie ist mit einem Anschluss für einen Mithörlautsprecher mit Lautstärkeregler und einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ausgestattet. Durch den Anschluss der Kopfsprechgarnitur wird die Verbindung zum Schwanenhals-Mikrofon und zum internen Lautsprecher automatisch getrennt. Signaltöne und aufgezeichnete Meldungen können zur Überwachung durch den Bediener über den Lautsprecher oder die Kopfsprechgarnitur wiedergegeben werden.

Es können bis zu 16 Sprechstellentastaturen über eine serielle Datenübertragungsverbindung an die Sprechstelle angeschlossen werden. Die Sprechstelle versorgt die Tastaturen mit Strom. Die angeschlossenen Tastaturen bieten verschiedene Auswahloptionen für die Sprechstelle.

Die Sprechstelle ist über die Netzwerkschnittstelle fernparametrierbar und wird über das Netzwerk mit Strom versorgt (und ist somit leicht zu installieren) oder wird über eine externe Stromversorgung gespeist.

Mithilfe eines Überwachungssystems können die Funktionen und der Betrieb der Sprechstelle in Bezug auf die Einhaltung der Norm EN 60849 überwacht werden. Der Netzwerkanschlusszustand, der Betriebszustand und Fehlerbedingungen werden über LEDs an dem Gerät angezeigt. Außerdem werden Fehlerbedingungen zur Protokollierung durch das Gerät einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Die Sprechstelle unterstützt den ausfallsicheren Betrieb, d. h. mit der Sprechstelle können Notrufe an alle Audioausgänge des Netzwerks weitergeleitet werden, selbst wenn der Controller des Audiosystems ausfällt.

Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 45 °C funktionsfähig.

Die Sprechstelle wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Remote-Sprechstelle handelt es sich um die Praesideo PRS-CSR, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.