### Praesideo LBB4402/00 Audio-Expander

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Der Audio-Expander verfügt über eine Netzwerkschnittstelle für eine Glasfaser-Hybridverkabelung mit doppelten Netzwerkanschlüssen mit Unterstützung für redundanten Ringbetrieb. Die Netzwerkschnittstelle des Audio-Expanders unterstützt digitale Audio- und Steuersignale.

Der Audio-Expander verfügt über 4 analoge Audioeingangskanäle, die dynamisch zum Netzwerk geroutet werden können, sowie über 4 analoge Audioausgangskanäle, zu denen Netzwerkaudiokanäle dynamisch geroutet werden können.

Der Audio-Expander ist mit einem digitalen Audioprozessor mit einem vollparametrischen 3-Band-Equalizer und semiparametrischen Shelving-Equalizern für die Bass- und Höhenregelung und die Empfindlichkeitsregelung für jedes Eingangssignal ausgestattet. Zusätzlich führt der digitale Audioprozessor für alle Audioausgänge vollparametrische 3-Band-Entzerrungen sowie Entzerrungen mit semiparametrischen Shelving-Equalizern für die Bass- und Höhenregelung, Lautstärkeregelung und die 20-kHz-Pilottongenerierung durch. Alle Audioeinstellungen können per Fernzugriff über die Netzwerkschnittstelle konfiguriert werden.

Der Audio-Expander hat 4 über einen Transformator ausgeglichene analoge Audioeingänge, die die Leitungspegel unterstützen. Zwei davon können für Mikrofonempfindlichkeit konfiguriert werden, die für Mikrofone zur Messung des Umgebungsgeräuschpegels oder zusätzliche Audioquellen genutzt werden kann, z. B. für Durchsagen oder die Übertragung von Hintergrundmusik. Der Empfindlichkeits- und Betriebsmodus dieser Audioeingänge ist über das Netzwerk konfigurierbar. Im Mikrofonmodus bietet die Einheit eine konfigurierbare Phantomspeisung zur Unterstützung von Elektret-/Kondensatormikrofonen. Der Audio-Expander hat 4 über einen Transformator ausgeglichene analoge Audioausgänge, die die Leitungspegel unterstützen. Alle Audioeingänge und -ausgänge verfügen über XLR-Stecker und Cinch-Anschlüsse (RCA).

Der Audio-Expander wird über das Netzwerk mit Strom versorgt und ist somit leicht zu installieren. Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 55 °C funktionsfähig und für die High-Density-Rackmontage geeignet.

Mithilfe eines Überwachungssystems können die Betriebsbedingungen des Audio-Expanders überwacht werden. Der Netzwerkanschlusszustand und Fehlerbedingungen werden auf einem hintergrundbeleuchteten LCD-Display auf der Vorderseite angezeigt. Bei normalen Betriebsbedingungen zeigt dieses LCD-Display zur einfachen Identifizierung einen konfigurierbaren Namen für den Audio-Expander und eine Pegelanzeige für jeden Audioeingang und -ausgang an. Außerdem werden Fehlerbedingungen zur Protokollierung durch das Gerät einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Der Audio-Expander verfügt über 8 Steuereingänge für Aktivierungsschalter mit konfigurierbarer Überwachung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen. Die Steuereingänge verfügen über konfigurierbare Funktionen, wie z. B. eine Funktion zum automatischen Auslösen eines Notalarms bei Aktivierung durch einen Brandmelder oder zur Regelung der Lautstärke der Hintergrundmusik.

Der Audio-Expander verfügt über 5 Steuerrelaisausgänge, die für verschiedene Funktionen, wie z. B. zur Fehleranzeige und zur Anzeige der Zonenaktivität, über das Netzwerk konfiguriert werden können.

Der Audio-Expander wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Das Gehäuse des Audio-Expanders ist 19 Zoll breit und zwei Einheiten hoch und ermöglicht eine einfache Rackmontage, ohne dass zwischen den Einheiten Platz gelassen werden muss.

Bei dem Audio-Expander handelt es sich um den Praesideo LBB4402/00, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.