### Praesideo LBB4441/00 Lautsprecherüberwachungsplatine

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Lautsprecherüberwachungsplatine ist ein Slave-Modul, das zusammen mit einer Überwachungssteuerplatine, einem Master-Modul, eingesetzt wird, um den Betrieb eines Lautsprechers mit Konstantspannung und dessen Lautsprecherleitung zu überwachen.

Die Lautsprecherüberwachungsplatine kann an oder in einem Lautsprecher (Gehäuse) angebracht werden.

Die Lautsprecherüberwachungsplatine wird vom Pilotton des Verstärkers, der die Lautsprecherleitung mit den Lautsprechern steuert, mit Strom versorgt, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Sie erkennt anhand des Pilottonstroms der Schwingspule des Lautsprechers, die dieser ordnungsgemäß funktioniert.

Die Lautsprecherüberwachungsplatine wird von einer Überwachungssteuerplatine, die im Verstärker angebracht ist, in Bezug auf den Betriebsstatus des Lautsprechers und seine Verkabelung befragt. Die Überwachungssteuerplatine ist mit 70-V- und 100-V-Systemen mit Konstantspannung kompatibel.

Sie kommuniziert über eine bestehende Lautsprecherleitung mit der Überwachungssteuerplatine, sodass keine zusätzlichen Kabel oder abgeschirmte Kabel erforderlich sind. Die Kommunikation zwischen den Überwachungsplatinen erfolgt unhörbar mithilfe von hochfrequenten Signalen mit moderner Modulationstechnik, wodurch das Risiko der falschen Fehlererkennung minimiert wird. Die Überwachung des Anschlusses und des Status des Lautsprechers findet fortlaufend statt. Fehler bei Lautsprechern werden innerhalb von 300 Sekunden erkannt und gemeldet, während Fehler bei Lautsprecherleitungen innerhalb von 100 Sekunden erkannt und gemeldet werden.

Die Lautsprecherüberwachungsplatine ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 55 °C funktionsfähig.

Fehlerbedingungen werden zur Protokollierung über den Controller des Verstärkers einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Die Lautsprecherüberwachungsplatine wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Lautsprecherüberwachungsplatine handelt es sich um die Praesideo LBB4441/00, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.