PLENA Leistungsverstärker 360/240 Watt

PLENA Leistungsverstärker 360/240 Watt

Leistungsverstärker mit einer Nenn-Ausgangsleistung von mindestens 240 W eff. Betrieb an 230 V AC oder 240 V AC über ein abnehmbares IEC Netzkabel.

Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- Schalter auf der Rückseite des Geräts zur Umschaltung zwischen 230 und

240 V AC. Zusätzlich Möglichkeit der Direktspeisung mit 24 V DC, z.B. aus

Akkus oder Batterien.

- Netzschalter auf der Rückseite.

- Zwei Modulationseingänge mit Prioritätssteuerung.

- Ausgänge für 70 V und 100 V. Zusätzlich niederohmiger Ausgang zur Ansteuerung von 8 Ohm-Geräten mit der Nennleistung bei gleichen übrigen Leistungsdaten.

- Zwei separate prioritätsgesteuerte 100 V Ausgänge.

- Lautsprecheranschluss über isolierte Klemmenleisten. Eingebaute

Schutzschaltungen gegen Überlast und Kurzschluss.

- Symmetrischer Leitungseingang mit 3poliger XLR-Buchse und symmetrischer

Durchschleifausgang mit Leitungspegel an 3poliger XLR-Buchse zum einfachen

Anschluss mehrerer Leistungsverstärker 100 V Leitungseingang mit Klemmenleiste zum einfachen Anschluss an 100 V Lautsprecherleitungen an abgesetzten Standorten. Kontinuierliche Regelung der  Eingangsempfindlichkeit mit Einsteller an der Rückseite des Geräts,

um versehentliches Verstellen zu verhindern.

- LED VU-Meter zur Überwachung des Ausgangspegels.

- Überwachung des Netzteils, der Sicherungsbatterien und Pilotton.

- Fehlerkontaktausgänge an der Rückseite

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				230V AC ±10%

Max Leistungsaufnahme			760 VA

Batteriespannung				24 V DC, +20 %/ -10%

Max. Einschaltstrom			9 A

Max. Batteriestrom			11 A

Leistung

Frequenzgang				50 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB)

Verzerrung					< 1 % bei Nennausgang, 1 kHz

S/N (linear bei max. Lautstärke)	> 90 dB

Eingänge

Leitungseingang 1 und 2			3-pin XLR/ 6,3 mm Klinke, symmetrisch

Empfindlichkeit				1 V

Impedanz					20 kOhm

CMRR						> 25 dB (50Hz – 20 kHz)

100-V-Eingang				Schraubklemme (unsymmetrisch)

Empfindlichkeit				100 V

Impedanz					330 kOhm

Ausgänge

Durchschleifausgang			3-pin XLR/ 6,3 mm Klinke, symmetrisch

Nennwert					1 V

Impedanz					Direkte Verbindung zum Leitungseingang

Lautsprecherausgänge			Schraubklemmen, erdfrei

Max./Nennausgangsleistung 70/100V	360 W / 240 W

8 Ohm Ausgang				44 V (240 W)

Ausgangsleistung bei 24V Batterie	- 1 dB bez. Auf Nennleistung

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			<95 %

Lüftergeräusch				< 48 dB SPL bei 1 m

Abmessungen (HxBxT in mm)		100 x 430 x 270 (19’’ breit, 2 Einheiten hoch)

Gewicht					ca. 12,5 kg

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert.

Fabrikat:  						Bosch

Typ:     						LBB 1935/20 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.................Typ:.............................

Material:	EURO......................Lohn:	EURO...................