PLENA Message Manager

PLENA Message Manager

Leistungsfähiges und universelles eigenständiges Gerät zur Wiedergabe digitaler

Betrieb an 115 V AC oder 230 V AC mit einem Toleranzbereich von +/- 10 % für                                                   einen störungsfreien Betrieb in einem großen Spannungsbereich. Spannungsver-sorgung über abnehmbares IEC Netzkabel. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- Schalter auf der Rückseite des Geräts zur Umschaltung zwischen 115 V AC und 230 V AC.

- Einschalter auf der Frontplatte des Geräts.

- Gerät für Durchsagen, Warnmeldungen und Evakuierungsaufforderungen in Notfallsituationen.

- Einsatz in EN 60849 / VDE 0828 kompatiblen Notfall- und Evakuierungssystemen.

- Aufzeichnung von bis zu 12 Mitteilungen, Töne, Gong- und Alarmsignale mit einer Gesamtaufnahmezeit von 500 Sekunden. Jede Nachricht kann im Rahmen der verfügbaren Gesamtkapazität beliebig lang sein.

- Kopfhöreranschluss zum Mithören des Nachrichteninhalts.

- Speicherung der Nachrichten und Konfigurationen von einem PC über ein RS232 Kabel.

- Nachrichten im Standardformat WAV.

- Abtastraten von 8 kHz bis 24 kHz mit einer Wortlänge von 16 Bits.

- Signal-Rausch-Verhältnis in CD-Qualität.

- Auslösung der 12 Mitteilungen über Trigger-Eingänge. Die Mitteilungen 7 bis 12 frontseitig über Auslösetasten.

- Jeder Eingang kann für Sequenzen von bis zu 4 der vorhandenen Nachrichten konfiguriert werden. Zusammen mit den Sequenzen kann bei jedem

Triggereingang für den PLENA System-Vorverstärker eine Zonenauswahl über eine RS232-Verbindung konfiguriert werden.

- Triggereingänge mit serieller Priorität.

- Permanente Überwachung aller Nachrichten.

- Mikrocontroller in Watchdog- Schaltung.

- Überwachung der DA-Wandler  durch einen niederfrequenten Pilotton.

- Ständige Überwachung der vorrangigen Triggereingänge 1 bis 6 auf Kurzschlüsse und Kabelunterbrechung.

- Überwachung der Netzversorgung.

- Anschluss für eine Notstromversorgung über eine 24 V Batterie mit automatischer Umschaltung.

- Zumischung eines vorhandenen 20 kHz Pilottons mit dem Ausgangssignal zur Überwachung der Verbindungen zum nächsten Verstärker. In Verbindung mit 20 kHz Detektoren ist eine Lautsprecherüberwachung möglich.

- Störungsanzeigen werden durch eine rote LED signalisiert, gleichzeitig wird ein Fehlerausgangskontakt aktiviert.

- Durchschleifmöglichkeit mit symmetrischen XLR- und asymmetrischen Cinch Ein- und Ausgängen zur Einbeziehung des Gerätes in eine bestehende Audioverbindung.

- Bei Auslösung einer Message wird das Eingangssignal unterbrochen.

- Leitungsausgänge und der Pilottonpegel sind über Einsteller auf der Rückseite des Geräts einstellbar.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				230 V AC ±10%

Max Leistungsaufnahme			50 VA

Batteriespannung				24 V DC, +20 %/ -10%

Max. Einschaltstrom			1,5 A bei  230V/ 3A bei 115 V AC

Max. Batteriestrom			1 A

Meldungen

Datenformat					WAV- Datei, 16 Bit PCM, Mono

Abtastraten	24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Frequenzgang bei 24 kHz	100 Hz – 11 kHz (+1/-3 dB)

Frequenzgang bei 8 kHz	100 Hz – 3,6 kHz (+1/-3 dB)

Verzerrung					< 0,1 % bei 1 kHz

S/N (linear bei max. Lautstärke)	> 80 dB

Speicherkapazität				64-MBit EEPROM

Aufnahme/ Wiedergabezeit		167 s bei 24 kHz … 500 s bei 8 kHz

Anzahl Meldungen				max. 12

EEPROM Überwachung			Fortlaufende Ckecksummenprüfung

DAC- Überwachung				1 Hz Testton

Dauer der Datenspeicherung		> 10 Jahre

Eingänge

Durchschleifbarer Audioeingang 1 	3-pin XLR, symmetrisch

Empfindlichkeit				1 V

Impedanz					20 kOhm

CMRR						> 25 dB (50Hz – 20 kHz)

Durchschleifbarer Audioeingang 2 	Cinch, unsymmetrisch

Empfindlichkeit				1 V

Impedanz					20 kOhm

Ausgänge

Testton Überwachung			20 kHz ± 10%, Pegel einstellbar

Leitungsausgang 1				3-pin XLR, symmetrisch

Nennwert					1 V, einstellbar

Impedanz					< 100 Ohm

Leitungsausgang 2				Cinch, symmetrisch

Nennwert					1 V, einstellbar

Impedanz					< 100 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			<95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)		56 x 430 x 270 (19’’ breit, 1 Einheit hoch)

Gewicht					ca. 3 kg

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert

Fabrikat: 					Bosch

Typ:      					LBB 1965/00	oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....................Typ:......................

Material:  EURO ..........................Lohn:	EURO ...............