Sprach – und Evakuierungsalarm- Router

Sprach – und Evakuierungsalarm- Router

Erweiterungseinheit des ELA- Sprachalarmsystems gem. IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828 um weitere 6 Zonen.

Die Anlagen Verbindungen zwischen Controller und Router erfolgt über CAT5 Kabel mit einer Entfernung bis zu 1000 Meter. Integrierte Systemüberwachung der Router und des Netzwerks. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2, sowie der Sicherheitsnorm EN 60065 entsprechen. Das Gerät muss den Anforderungen der Selbstüberwachung gem. IEC 60849 (DIN VDE 0828 / EN 60849) entsprechen.

Die Grundausstattung des Routers muss folgende Merkmale erfüllen:

•	erfüllt alle Anforderungen an Anlagen zur Alarmierung nach IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828.

•	Vollständige Systemüberwachung einschließlich Lautsprecher-leitungsimpedanz, überwachtem Mikrofon für Notfälle und Message Manager.

•	6 Tasten zur Zonenauswahl für Alarmdurchsagen.

•	6 Tasten zur Zonenauswahl für Hintergrundmusik.

•	Anschlussmöglichkeit für 2 externe Verstärker von je bis zu 480W für.

•	6 Transformator-symmetrische 100V Konstantspannungsausgänge zur Steuerung von 100V Lautsprechern in 6 separate Zonen.

•	Anschlussmöglichkeit von weiteren 6-Zonen Routern zur Erweiterung des Systems auf bis zu 60 Zonen. Verbindung über CAT5 Kabel mit einer Entfernung bis zu 1000 Meter. Integrierte Systemüberwachung der Router und des Netzwerks.

•	Wählbarer 1- oder 2- Kanalbetrieb (mit externem Verstärker)

•	Integrierte Havarieumschaltung.

•	Separate Verstärkerausgänge für 70V und 100V.

•	12 frei konfigurierbare Trigger-Kontakteingänge (6 Eingänge für allgemeine Durchsagen, 6 Eingänge für Alarmdurchsagen).

•	6 Relaisausgänge zur Überbrückung von lokalen Lautstärkestellern im Alarmfall (in 3- und 4-Drahttechnik).

•	2 Universal-Relaisausgänge.

•	Anschlussmöglichkeit für 24V DC unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integrierter Systemüberwachung.

An der Frontseite werden folgende Betriebszustände signalisiert:

•	6 LED’s für Zonenauswahl Hintergrundmusik.

•	6 LED’s für Zonenauswahl Alarmdurchsagen.

•	20 frontseitige LED-Fehlerindikatoren zur vollständigen Systemüberwachung.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				115V AC/230 V AC, ±15%, 50/60Hz

Max. Leistungsaufnahme			50 VA

Batteriespannung				20 – 26,5 V

Max. Batteriestrom			1,8 A

Max. Einschaltstrom			1,5 A @ 230 V AC/3A @115 V AC

Auslösereingänge				6 Notfall, 6 Rufdurchsagen

Typ	MC1,5/14-ST-3,5

Aktivierung	Programmierbar

Überwachung	An EMG- Eingängen, programmierbar

Überwachungsmethode	Serie / paralleler Widerstand

100 V Eingang	MSTB 2,5 / 16-ST

Verstärker 1	100 V / 70 V / 0 V

Verstärker 2	100 V / 0 V

Belastungskapazität	1000 Watt

Ausgänge

100 V / 70 V Ausgänge	MSTB 2,5 / 16-ST erdfrei

1000 W pro Zone

Lautstärkesteller Umgehungstyp	3-adrig, 4-adrig (24 V), 4-adrig

ausfallsicher

Ausgangskontakte

Steckertyp	MC1,5/14-ST-3,5

Zulassung	250 V 7 A spannungsfrei

Universalrelais (2x)	NO / COM

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	+5 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +55 °C

Relative Feuchtigkeit	<95 %

Abmessungen (HxBxT)	88 x 430 x 260 mm 
(19’’ breit, 2 Einheiten hoch)

Gewicht	ca. 3 kg

Farbe		Anthrazit

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 1992/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................