Mikrofon – Sprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon

Mikrofon – Sprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon

Sprechstelle des ELA-Alarmierungs-Systems gem. IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828. Die Anlagen-Verbindungen zwischen Sprechstelle und Sprachalarmsystem Controller müssen über CAT-5 Kabel erfolgen. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Die Grundausstattung der Sprechstelle muss folgende Merkmale erfüllen:

•	Stabiler Metallfuß mit flexiblem Mikrofonständer und unidirektionalem

Kondensatormikrofon.

•	Durchsagen in ausgewählte Zonen (1 bis 6) und alle Zonen über ein im

Sprachalarmsystem integrierten PA-System.                                                                                                                                                                                                                          •	6 Tasten zur Zonenauswahl, Sammelruftaste und Sprechtaste für Ruf-

durchsagen.

•	Erweiterung der Sprechstelle mit 7 zusätzlichen Tastaturen für je 7

Zonen oder Zonengrupentasten.

•	Wählbare Verstärkung, Sprachfilter und Begrenzer für bessere

Sprachverständlichkeit.

•	Symmetrischer Ausgang, Entfernung vom Controller bis zu 1000 m über

CAT5 Kabel.

Tischeinbau muss möglich sein.

Kabel mit verriegelbarem CAT5-Stecker

An der Sprechstelle werden folgende Betriebszustände signalisiert:

•	LED-Anzeigen für die Zonenauswahl, Fehler und Notfallsituationen.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Spannungsbereich				18 – 24 V (24 V vom Controller LBB1990)

Stromverbrauch				< 30 mA Sprechstelle

< 15 mA Tastatur

Audiomerkmale

Nominale Empfindlichkeit		85 dBSPL

Nominaler Ausgangspegel			700 mV

Maximaler Eingangstonpegel		110 dBSPL

Verstärkervoreinstellung		+6/0-15 dB

Begrenzer-Schwellwert			2 V

Komprimierungsverhältnis		20:1

Verzerrung					<0,6 %(max. Eingang)

Äquivalenter				25 dB SPLA

Frequenzgang				100 Hz-16 kHz

Ausgangsimpedanz				200 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			< 95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)		40 x 100 x 235 (Fuß)

Länge Schwanenhals mit Mikrofon	390 mm

Kabellänge					5 m

Gewicht					ca. 1 kg

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 1956/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................