Sprach – und Evakuierungsalarm-Router- Fernbedienfeld-Kit

Sprach – und Evakuierungsalarm-Router- Fernbedienfeld-Kit

Fernbedienfeld-Bausatz (kit) des ELA- Sprachalarmsystem- Routers.

Die Anlagen Verbindungen zwischen Controller und Fernbedienfeld- kits erfolgt über CAT5 Kabel mit einer Entfernung bis zu 1000 Meter. Integrierte Systemüberwachung des Fernbedienfeld- kits und des Netzwerks. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Die Grundausstattung des Fernbedienfeld- Kits muss folgende Merkmale erfüllen:

•	erfüllt alle Anforderungen an Anlagen zur Alarmierung nach IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828.

•	Möglichkeit zum Frontseitigen Anschluss für 6 Tasten zur Zonenauswahl für Alarmdurchsagen.

•	Möglichkeit zum Frontseitigen Anschluss für 6 Tasten zur Zonenauswahl für Hintergrundmusik.

•	1 Relaisausgänge für Statusmeldungen an Drittsysteme.

•	3 Universal-Relaisausgänge.

•	Anschlussmöglichkeit für 24V DC unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integrierter Systemüberwachung.

An der Frontseite sind Anschlüsse für folgende Betriebszustände möglich:

•	6 LED’s für Zonenauswahl Hintergrundmusik.

•	6 LED’s für Zonenauswahl Alarmdurchsagen.

•	20 frontseitige LED-Fehlerindikatoren zur vollständigen Systemüberwachung.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				24 V DC, +20%/-10%

Max. Leistungsaufnahme			200 mA

Typischer Batteriestrom			50mA

Relaiskontakte	30 V 1 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C

Relative Feuchtigkeit	<95 %

Abmessungen (HxBxT)	88 x 430 x 90 mm 
(19’’ breit, 2 Einheiten hoch)

Gewicht	ca. 3 kg

Farbe		Anthrazit

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 1999/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................