### Conjunto de supervisión de línea Praesideo LBB4442/00

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

El conjunto de supervisión de línea se compone de un módulo principal y un módulo esclavo, que supervisan el funcionamiento del cableado de altavoces de tensión constante.

El módulo principal de supervisión de línea se instala en el interior de un amplificador de potencia y está controlado por el controlador del amplificador. El módulo esclavo tiene terminales atornillados para conectarse al extremo de la línea de altavoces, con conexiones loop through.

El módulo principal recibe alimentación de la fuente de alimentación del amplificador, mientras que el módulo esclavo recibe alimentación del tono piloto del amplificador presente en la línea de altavoces.

El módulo esclavo detecta la presencia de un tono piloto en la línea de altavoces como una indicación de que la línea de altavoces no está interrumpida ni cortocircuitada. Comunica su estado al módulo maestro. El conjunto de supervisión de línea es compatible con sistemas de tensión constante de 70 V y 100 V.

El módulo principal se comunica con el módulo esclavo mediante la línea de altavoces existente, sin necesidad de cableado adicional ni cables blindados. La comunicación entre el módulo principal y el esclavo se realiza en una frecuencia alta inaudible mediante técnicas avanzadas de modulación que minimizan el riesgo de un falso positivo en la detección de fallos. El control de la presencia y estado del módulo esclavo es continuo. Los fallos de la línea de altavoces se detectan y se notifican en 100 seg.

El conjunto de supervisión de línea se puede configurar de forma remota mediante la interfaz de red del amplificador.

Los módulos principal y esclavo pueden funcionar con una temperatura de funcionamiento máxima de 55 °C.

Las condiciones de fallo se transfieren al controlador del amplificador para informar al controlador del sistema conectado a la red para su registro.

El conjunto de supervisión de línea está certificado por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.

El conjunto de supervisión de línea es un modelo Praesideo LBB4442/00, fabricado por Bosch Security Systems.