### Tarjeta de supervisión de altavoz de Praesideo LBB4441/00

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

La tarjeta de supervisión de altavoz es un módulo esclavo que funciona junto con una tarjeta de control de supervisión, un módulo maestro, con el fin de supervisar el funcionamiento de un altavoz de tensión constante y de su línea.

La tarjeta de supervisión de altavoz se puede instalar en el interior de un altavoz o sobre él (en la caja).

La tarjeta de supervisión de altavoz recibe alimentación por el tono piloto del amplificador, que da servicio a la línea de altavoces, sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Detecta la corriente del tono piloto por el bobinado de voz del altavoz como indicación de que está en funcionamiento.

Una tarjeta de control de supervisión, instalada en el interior del amplificador, sondea la tarjeta de supervisión de altavoz acerca del estado de funcionamiento del altavoz y de su cableado. La tarjeta de control de supervisión es compatible con sistemas de tensión constante de 70 V y 100 V.

Se comunica con la tarjeta de control de supervisión mediante la línea de altavoces existente, sin necesidad de cableado adicional ni cables blindados. La comunicación entre las tarjetas se realiza en una frecuencia alta inaudible mediante técnicas avanzadas de modulación que minimizan el riesgo de un falso positivo en la detección de fallos. El control de la conexión y del estado del altavoz y su línea es continuo. Los fallos de altavoz se detectan y se comunican en 300 seg., y los errores de línea se detectan y se comunican en 100 seg.

La tarjeta de supervisión de altavoz puede funcionar con una temperatura de funcionamiento máxima de 55 °C.

Las condiciones de fallo se transfieren al controlador del amplificador para informar al controlador del sistema conectado a la red para su registro.

La tarjeta de supervisión de altavoz está certificada por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.

La tarjeta de supervisión de altavoz es un modelo Praesideo LBB4441/00, fabricado por Bosch Security Systems.