### Kit de Contrôle de Ligne Praesideo LBB4442/00

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

Le kit de contrôle de ligne comporte un module maître et un module esclave, dans le but de superviser le fonctionnement du câblage de haut-parleur à tension constante.

Le module maître du kit de contrôle de ligne peut être monté à l'intérieur d'un amplificateur de puissance et est contrôlé par le contrôleur de l'amplificateur. Le module esclave possède des borniers à vis pour le branchement de la (fin de) ligne de haut-parleur, sans branchement en boucle.

Le module maître est alimenté par l'alimentation de l'amplificateur, tandis que le module esclave est alimenté par la fréquence pilote de l'amplificateur, présente sur la ligne de haut-parleur.

Le module esclave détecte la présence d'une fréquence pilote indiquant que la ligne de haut-parleur n'est pas interrompue ni en court-circuit. Il signale cet état au module maître. Le kit de contrôle de ligne est compatible avec les systèmes à tension constante de 70 et 100 V.

Le module maître communique avec le module esclave par le biais de la ligne de haut-parleur existante, sans câble supplémentaire ni câblage blindé. La communication entre le module maître et le module esclave s'effectue à une haute fréquence, de manière inaudible, avec des techniques de modulation avancées pour réduire le risque de détection de fausses pannes. La surveillance de la présence et de l'état du module esclave doit être continue. Les défaillances de la ligne de haut-parleurs sont détectées et reportées dans les 100 s qui suivent.

Il est possible de configurer à distance le kit de contrôle de ligne par le biais de l'interface réseau de l'amplificateur.

Le module maître et le module esclave peuvent fonctionner à une température de fonctionnement maximale de 55 °C.

Les anomalies sont transférées au contrôleur de l'amplificateur pour être reportées ensuite vers le contrôleur réseau Praesideo.

Le kit de contrôle de ligne est certifié par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

Le kit de contrôle de ligne est un kit Praesideo LBB4442/00, fabriqué par Bosch Security Systems.