## Unité d’extension pour sonorisation et alarme par haut-parleurs

Cette unité permet d’ajouter au système de sonorisation 6 zones haut-parleur et 12 entrées pour contacts et 8 contacts de sortie.

L’unité d’extension se raccorde sur un ou deux amplis de puissance, dont un des deux pourra être l’amplificateur incorporé du système de base, pour autant que sa puissance soit suffisante. Un deuxième ampli de puissance sera utilisé pour un fonctionnement deux-canaux ou pour se conformer à la norme EN 60849 (ampli de réserve avec commutation automatique).

L’unité d’extension ajoute 6 zones pour haut-parleurs, avec 2 lignes par zone. La surveillance de ligne, par mesure d’impédance cyclique réglable, peut être mis en et hors service par ligne individuelle.

Le panneau avant est équipé de 6 touches de sélection de zone pour messages d’alarme.

La musique peut être mise en et hors service par zone.

L’état des différentes commandes, des fautes du système et la séquence des mesures d’impédance sont représentés par des lampes LED.

Le niveau audio peut être contrôlé par un VU-mètre à lampes LED.

Un contact de sortie par ligne haut-parleur permet de commuter les relais de pleine puissance dans des atténuateurs locaux. Suivant les exigences on peut utiliser des relais normalement activés ou pas.

Cette unité comprend 12 entrées pour contacts, dont 6 surveillés, permettant de démarrer des séquences librement programmables de 1 à 4 signaux et/ou messages préenregistrés. Le régulateur de volume pour ces messages se trouve sur le panneau arrière du système de base.

Caractéristiques techniques ( suivant CEI 268-3 ) :

Sorties		 		: 12 lignes HP avec commutation pleine puissance

: sortie ligne 1V nom. ; 2V max.

: 24V dc pour alimentation de relais

Interconnexion système	: RJ45, via STP ou FTP Cat.5

Interconnexion amplificateur

de puissance			: XLR 3p. et bornes à visser (max. 480W)

Entrées pour contacts		: contact à impulsion ou commutateur ouvert/fermé,

: NO ou NF

Alimentation			: 230V ca / 50VA

: 24V cc / 1,8A

Dimensions 		 	: 2U lors de montage en baie 19”

Poids				: environ 3 kg

EMC				: conforme à EN55103-1 et EN55103-2

# Marque  	: Bosch

Type       	: LBB1992/00

Y compris	: Equerres pour montage 19”