### Set di sorveglianza linea Praesideo LBB4442/00

### Specifiche tecniche e strutturali

Il set di sorveglianza linea comprende un modulo master ed un modulo slave ed ha lo scopo di supervisionare il funzionamento del cablaggio del sistema di altoparlanti a tensione costante.

Il modulo master del set di sorveglianza linea può essere montato all'interno di un amplificatore di potenza e viene controllato dal controller dell'amplificatore. Il modulo slave dispone di terminali a vite per il collegamento all'estremità della linea altoparlante, con connessioni in cascata.

Il modulo master viene alimentato dall'alimentatore dell'amplificatore mentre il modulo slave viene alimentato dal tono pilota dell'amplificatore presente sulla linea altoparlante.

Il modulo slave rileva la presenza di un tono pilota sulla linea altoparlante per indicare che la linea non è né interrotta, né cortocircuitata. Il modulo slave notifica questo stato al modulo master. Il set di sorveglianza linea è compatibile con i sistemi a tensione costante a 70 V e 100 V.

Il modulo master comunica con il modulo slave tramite la linea altoparlante esistente e non necessita di cavi aggiuntivi, né di cablaggio schermato. La comunicazione tra il modulo master ed il modulo slave avviene su un'alta frequenza impercettibile tramite tecniche di modulazione avanzate che riducono il rischio di falsi positivi durante la rilevazione degli errori. Il monitoraggio della presenza e dello stato del modulo slave è continuo. I malfunzionamenti della linea altoparlante vengono rilevati e registrati entro 100 secondi.

È possibile configurare in remoto il set di sorveglianza linea tramite l'interfaccia di rete dell'amplificatore.

I moduli master e slave sono in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 55 °C.

Le condizioni di errore vengono trasferite al controller dell'amplificatore per la notifica ad un controller del sistema connesso in rete per scopi di registrazione.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, il set di sorveglianza linea è certificato da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

Il set di sorveglianza linea è un set Praesideo LBB4442/00 realizzato da Bosch Security Systems.