### Scheda di sorveglianza altoparlanti Praesideo LBB4441/00

### Specifiche tecniche e strutturali

La scheda di sorveglianza altoparlanti è un modulo slave che funziona in combinazione con una scheda di sorveglianza, ovvero un modulo master, e che ha lo scopo di supervisionare il funzionamento del sistema di altoparlanti a tensione costante e della relativa linea altoparlante.

Tale scheda può essere montata all'interno di un altoparlante o su di esso (alloggiamento).

La scheda di sorveglianza altoparlanti è alimentata dal tono pilota dell'amplificatore che guida la linea altoparlante con gli altoparlanti, senza che sia necessaria un'alimentazione esterna. Rileva la corrente del tono pilota tramite la bobina vocale dell'altoparlante per indicare il proprio funzionamento.

La scheda di sorveglianza altoparlanti viene interrogata da una scheda di sorveglianza master, installata all'interno di un amplificatore, allo scopo di reperire informazioni sullo stato operativo dell'altoparlante e del relativo cablaggio. La scheda di sorveglianza è compatibile con i sistemi a tensione costante a 70 V e 100 V.

Comunica con la scheda di sorveglianza master tramite la linea altoparlante esistente e non necessita di cavi aggiuntivi, né di cablaggio schermato. La comunicazione tra le schede avviene su un'alta frequenza impercettibile tramite tecniche di modulazione avanzate che riducono il rischio di falsi positivi durante la rilevazione degli errori. Il monitoraggio della connessione e dello stato dell'altoparlante e della linea altoparlante è continuo. I malfunzionamenti dell'altoparlante vengono rilevati e registrati entro 300 secondi mentre quelli della linea di altoparlanti vengono rilevati e registrati entro 100 secondi.

La scheda di sorveglianza altoparlanti è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 55 °C.

Le condizioni di errore vengono trasferite al controller dell'amplificatore per la notifica ad un controller del sistema connesso in rete per scopi di registrazione.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, la scheda di sorveglianza altoparlanti è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

La scheda di sorveglianza altoparlanti è una scheda Praesideo LBB4441/00 realizzata da Bosch Security Systems.