### Scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) Praesideo LBB4443/00

### Specifiche tecniche e strutturali

La scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) è un modulo slave che funziona in combinazione con una scheda di sorveglianza, ovvero un modulo master, e che ha lo scopo di supervisionare il funzionamento della linea del sistema di altoparlanti a tensione costante.

La scheda di sorveglianza altoparlanti può essere montata all'interno di un altoparlante o su di esso (alloggiamento) oppure in una scatola separata, solitamente all'estremità della linea altoparlante.

La scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) è alimentata dal tono pilota dell'amplificatore che guida la linea altoparlante con gli altoparlanti, senza che sia necessaria un'alimentazione esterna. Rileva il tono pilota della linea altoparlante che indica il corretto funzionamento di quest'ultima, ovvero quando non è né interrotta, né cortocircuitata.

La scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) viene interrogata da una scheda di sorveglianza master, installata all'interno di un amplificatore, allo scopo di reperire informazioni sullo stato operativo della linea altoparlante. La scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) è compatibile con i sistemi a tensione costante a 70 V e 100 V.

Comunica con la scheda di sorveglianza master tramite la linea altoparlante esistente e non necessita di cavi aggiuntivi, né di cablaggio schermato. La comunicazione tra le schede avviene su un'alta frequenza impercettibile tramite tecniche di modulazione avanzate che riducono il rischio di falsi positivi durante la rilevazione degli errori. Il monitoraggio dello stato della linea altoparlante è continuo. I malfunzionamenti della linea altoparlante vengono rilevati e registrati entro 100 secondi.

La scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 55 °C.

Le condizioni di errore vengono trasferite al controller dell'amplificatore per la notifica ad un controller del sistema connesso in rete per scopi di registrazione.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, la scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

La scheda di sorveglianza EOL (end-of-line) è una scheda Praesideo LBB4443/00 realizzata da Bosch Security Systems.