### Wzmacniacz mocy Praesideo LBB4428/00

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

8-kanałowy wzmacniacz jest wyposażony w interfejs sieciowy umożliwiający podłączenie hybrydowego okablowania światłowodowego z podwójnymi złączami sieciowymi, które umożliwia pracę w nadmiarowej pętli. Interfejs sieciowy wzmacniacza obsługuje przesyłanie cyfrowych sygnałów dźwiękowych i sterujących.

Wzmacniacz jest wyposażony w układ cyfrowego przetwarzania dźwięku z 3-zakresową pełną korekcją parametryczną oraz półparametryczną korekcją półkową dla tonów niskich i wysokich, regulację opóźnienia dźwięku, regulację głośności, funkcję generowania sygnału pilota 20 kHz do nadzoru oraz funkcję automatycznego ustawiania głośności w zależności od poziomu hałasu (AVC), którą można konfigurować zdalnie poprzez interfejs sieciowy.

Wzmacniacz jest wyposażony w 4 analogowe wejścia dźwięku z regulacją poziomu wejścia liniowego i mikrofonu, do stosowania z mikrofonami mierzącymi poziom hałasu otoczenia lub dodatkowymi źródłami dźwięku. Czułość i tryb pracy tych wejść można konfigurować poprzez interfejs sieciowy. W trybie mikrofonu wejścia dostarczają zasilanie fantomowe z możliwością konfiguracji oraz funkcję nadzoru połączenia mikrofonu.

Stosowany wzmacniacz jest 8-kanałowym wzmacniaczem mocy o znamionowej mocy wyjściowej 60 Wrms na kanał. Jest zdolny osiągnąć moc znamionową w maksymalnej temperaturze 55°C, co umożliwia pracę w obudowie do montażu w szafie typu Rack. W celu obniżenia zużycia energii wzmacniacz korzysta z wysokowydajnej technologii zasilaczy impulsowych klasy D. Wzmacniacz posiada wyjścia stałonapięciowe 50 V, 70 V i 100 V do podłączania typowych głośników systemów nagłośnieniowych. Złącza głośników są wyprowadzone do demontowalnego zacisku śrubowego z izolacją zabezpieczającą, są nieuziemione i posiadają izolację transformatorową. Wzmacniacz oferuje wykrywanie upływu do ziemi na wszystkich kanałach, co pozwala wykryć uszkodzenia izolacji okablowania głośnika w celu ostrzeżenia przed wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji. Wzmacniacz jest chroniony przed przegrzaniem, przeciążeniem i spięciami.

Wzmacniacz jest wyposażony w system nadzoru do monitorowania warunków jego działania i obciążenia podłączonego na każdym kanale. Wzmacniacz oferuje wbudowany przekaźnik służący do automatycznego przełączania głośników na wzmacniacz zapasowy w przypadku usterki wzmacniacza podstawowego.

Wzmacniacz jest wyposażony w możliwość wewnętrznego montażu układu nadzoru linii głośnikowych z wykorzystaniem komunikacji z urządzeniami nadzoru końca linii. Zasilanie tych urządzeń i komunikacja z nimi przebiega za pośrednictwem 2-żyłowego kabla głośnikowego, bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów lub kabli ekranowanych.

Wzmacniacz posiada wysokowydajny zasilacz impulsowy do pracy na zasilaniu sieciowym oraz wejście dla akumulatora 48 V jako zapasowego, automatycznie przełączanego źródła zasilania.

Wzmacniacz pozwala monitorować źródło zasilania z sieci energetycznej oraz z akumulatora.

Dane o stanie łączności w sieci i usterkach są wyświetlane na podświetlanym ekranie LCD na panelu przednim. W warunkach normalnego działania na tym ekranie widoczna jest konfigurowalna nazwa wzmacniacza ułatwiająca identyfikację oraz pasek wskaźnika poziomu sygnału wyjściowego dla każdego kanału. Wzmacniacz raportuje także usterki w celu zarejestrowania tych danych przez podłączony do sieci sterownik systemu.

Wzmacniacz posiada 8 wejść sterujących do przełączników aktywacji z możliwością konfigurowalnego nadzoru zwarć i przerw w obwodzie. Wejścia sterujące posiadają konfigurowalne funkcje, jak na przykład automatyczne uruchomienie alarmu w przypadku aktywacji przez czujkę pożarową lub sterowanie głośnością muzyki w tle.

Wzmacniacz jest wyposażony w 8 wyjść sterujących z przekaźnikami, które można konfigurować poprzez sieć do obsługi różnych funkcji, na przykład sygnalizacji usterki lub aktywności w strefie.

Wzmacniacz posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Obudowa wzmacniacza ma 19 cali szerokości i wysokość 2U, co zapewnia łatwy montaż w przypadku braku wolnego miejsca między modułami.

Jako wzmacniacz stosowane jest urządzenie Praesideo LBB4428/00 firmy Bosch Security Systems.