### Zdalna stacja wywoławcza Praesideo PRS-CSR

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Zdalna stacja wywoławcza łączy się z modułem interfejsu stacji wywoławczej kablem UTP CAT-5. Interfejs jest z kolei podłączony do sieci przesyłającej sygnały audio i sygnały sterujące opartej o hybrydowe okablowanie światłowodowe umożliwiające pracę w nadmiarowej pętli. Dzięki modułowi interfejsu zdalna stacja wywoławcza może odbierać z sieci dźwięk i sygnały sterujące i raportować swój stan do sterownika systemu. Przy użyciu kabla CAT-5 możliwe jest połączenie zdalnej stacji wywoławczej z interfejsem stacji wywoławczej na dystansie do 1000 m. Kabel CAT-5 przesyła sygnały audio i sygnały sterujące w formacie cyfrowym.

Zdalna stacja wywoławcza posiada nadzorowany mikrofon o kardioidalnej charakterystyce kierunkowości umieszczony na wsporniku elastycznym zapewniający dobrą zrozumiałość mowy. Jest ona wyposażona w limiter oraz filtr korekcyjny mowy, aby poprawić zrozumiałość mowy i zapobiec przesterowaniu sygnału audio. Zdalna stacja wywoławcza, w połączeniu z interfejsem stacji wywoławczej, jest wyposażona w układ cyfrowego przetwarzania dźwięku z 3-zakresową pełną korekcją parametryczną oraz półparametryczną korekcją półkową dla tonów niskich i wysokich, regulację czułości oraz funkcję generowania sygnału pilota do nadzoru i funkcję detekcji pozwalającą monitorować wewnętrzny bieg sygnałów.

Jest wyposażona w głośnik do monitorowania z regulacją głośności oraz gniazdo 3,5 mm do podłączania zestawu słuchawkowego Podłączenie wtyczki zestawu słuchawkowego powoduje automatyczne rozłączenie i zastąpienie mikrofonu na wsporniku elastycznym i wewnętrznego głośnika. Gong oraz zarejestrowane wcześniej fragmenty komunikatów wywołania są słyszalne przez głośnik lub zestaw słuchawkowy, co umożliwia ich monitorowanie przez operatora.

Do stacji za pośrednictwem łącza szeregowego można podłączyć maksymalnie 16 klawiatur stacji wywoławczej. Klawiatury są zasilane ze stacji wywoławczej. Podłączone klawiatury umożliwiają wybór różnych opcji stacji wywoławczej.

Stacja wywoławcza jest konfigurowana zdalnie poprzez interfejs sieciowy i zasilana z sieci w celu ułatwienia instalacji lub też z zewnętrznego źródła zasilania.

Stacja jest wyposażona w układ nadzoru służący do monitorowania jej funkcji i działania zgodnie z normą EN 60849. Dane o stanie łączności w sieci, działaniu i usterkach są wyświetlane przy użyciu wskaźników LED modułu. Moduł raportuje także usterki w celu zarejestrowania tych danych przez podłączony do sieci sterownik systemu.

Stacja wywoławcza obsługuje bezpieczny tryb pracy, co oznacza, że nawet w przypadku awarii sterownika systemu audio stacja wywoławcza jest w stanie przesyłać wywołania alarmowe do wszystkich wyjść audio w sieci.

Moduł jest zdolny do pracy w maksymalnej temperaturze 45°C.

Stacja wywoławcza posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Jako zdalna stacja wywoławcza stosowane jest urządzenie Praesideo PRS-CSR firmy Bosch Security Systems.