### Płytka nadzoru głośnika Praesideo LBB4441/00

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Płytka nadzoru głośnika jest modułem podrzędnym współpracującym z płytką sterującą nadzorem, która stanowi moduł główny. Jej zadaniem jest nadzorowanie działania stałonapięciowego głośnika i linii głośnikowej.

Płytka nadzoru głośnika jest montowana wewnątrz głośnika lub na jego obudowie.

Płytka nadzoru głośnika jest zasilana przez sygnał pilota ze wzmacniacza, który steruje linią głośnikową i głośnikami, bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła. Działanie głośnika jest potwierdzane poprzez wykrywanie prądu sygnału pilota przy użyciu cewki głośnika.

Płytka nadzoru głośnika jest badana przez zamontowaną we wzmacniaczu płytkę sterująca nadzorem pod kątem stanu pracy głośnika i jego instalacji. Płytka sterująca nadzorem jest zgodna z systemami o stałym napięciu 70 V i 100 V.

Komunikacja z płytką sterująca nadzorem odbywa się za pośrednictwem istniejących przewodów głośnikowych, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli lub ekranowania. Do komunikacji między płytkami wykorzystywane są wysokie częstotliwości spoza zakresu słyszalności i zaawansowane techniki modulacji, co minimalizuje ryzyko wykrywania nieistniejących usterek. Połączenie oraz stan głośników i linii głośnikowej są monitorowane w sposób ciągły. Awarie głośnika są wykrywane i zgłaszane w ciągu 300 s, a awarie linii w ciągu 100 s.

Płytka nadzoru głośnika jest zdolna do pracy w maksymalnej temperaturze 55°C.

Informacje o usterkach są przesyłane do sterownika wzmacniacza w celu ich zgłoszenia do podłączonego do sieci sterownika systemu, a następnie zarejestrowania.

Płytka nadzoru głośnika posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN 54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Jako płytka nadzoru głośnika stosowane jest urządzenie Praesideo LBB4441/00 firmy Bosch Security Systems.