### Płytka nadzoru końca linii Praesideo LBB4443/00

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Płytka nadzoru końca linii jest modułem podrzędnym współpracującym z płytką sterującą nadzorem, która jest modułem głównym. Jej zadaniem jest nadzorowanie działania stałonapięciowej linii głośnikowej.

Płytka nadzoru końca linii jest montowana wewnątrz głośnika lub na jego obudowie lub w osobnej obudowie, zazwyczaj na końcu linii głośnikowej.

Płytka nadzoru końca linii jest zasilana przez sygnał pilota ze wzmacniacza, który steruje linią głośnikową i głośnikami, bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła. Wykrywa ona sygnał pilota na linii głośnikowej, którego obecność oraz brak przerw i zwarć wskazują, że linia działa poprawnie.

Płytka nadzoru końca linii jest badana przez zamontowaną we wzmacniaczu płytkę sterująca nadzorem pod kątem stanu linii głośnikowej. Płytka nadzoru końca linii jest zgodna z systemami o stałym napięciu 70 V i 100 V.

Komunikacja z płytką sterująca nadzorem odbywa się za pośrednictwem istniejących przewodów głośnikowych, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli lub ekranowania. Do komunikacji między płytkami wykorzystywane są wysokie częstotliwości spoza zakresu słyszalności i zaawansowane techniki modulacji, co minimalizuje ryzyko wykrywania nieistniejących usterek. Stan linii głośnikowej jest monitorowany w sposób ciągły. Usterki linii głośnikowej są wykrywane i zgłaszane w ciągu 100 s.

Płytka nadzoru końca linii jest zdolna do pracy w maksymalnej temperaturze 55°C.

Informacje o usterkach są przesyłane do sterownika wzmacniacza w celu ich zgłoszenia do podłączonego do sieci sterownika systemu, a następnie zarejestrowania.

Płytka nadzoru końca linii posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN 54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Jako płytka nadzoru końca linii stosowane jest urządzenie Praesideo LBB4443/00 firmy Bosch Security Systems.