### Базовый усилитель мощности Praesideo PRS-4B125

### Архитектурные и инженерные характеристики

4-канальный усилитель должен иметь возможности подключения к многоканальному интерфейсу, который, в свою очередь, подключается к аудио- и управляющей сети, базирующейся на оптоволоконных гибридных кабелях и обеспечивающей топологию резервированного кольца. Через многоканальный интерфейс усилитель должен иметь возможность получать звуковые и управляющие контрольные сигналы из сети и сообщать о своем состоянии системному контроллеру.

Усилитель должен иметь 4 аналоговых аудиовхода, по одному на каждый канал, с поддержкой линейного уровня и регулировкой усиления с помощью предварительно установленного потенциометра для непосредственного подключения к вспомогательному источнику звука. Этот усилитель должен иметь приоритетный контур, который мог бы блокировать непосредственно подключенный источник звука, когда звуковой сигнал из сети направляется на канал этого усилителя.

Усилитель мощности должен представлять собой 4-канальный усилитель с номинальной выходной мощностью 125 Wrms на канал. Максимальная рабочая температура для данного устройства, при которой оно способно достигать номинальной мощности, должна составлять 55 °C, чтобы иметь возможность использовать его в стойках с высокой плотностью. Усилитель должен использовать высокоэффективный переключаемый режим класса D, обеспечивающий низкое энергопотребление. Усилитель должен иметь выходы с постоянным напряжением 70 В и 100 В, типичным для громкоговорителей систем речевого оповещения.

Усилитель должен иметь выходы громкоговорителей группы А и группы В для каждого канала усилителя с поддержкой индивидуальной защиты от перегрузки для каждой группы. В случае перегрузки усилителя он должен осуществлять диагностику выходов выходы группы А и В, чтобы определить, в какой группе произошла перегрузка, и отключать только эту группу, оставляя громкоговорители другой группы в рабочем состоянии. Усилитель должен поддерживать операции в топологии кольцевого шлейфа класса А для каждого канала, когда шлейф громкоговорителей подключается между выходами группы А и В.

Подключения громкоговорителей для каждого канала должны представлять собой съемные контактные колодки с изолирующими трансформаторами и плавающие в отношении заземления.

Усилитель, в сочетании с подключенным многоканальным интерфейсом, для каждого канала должен быть оснащен детектором утечки на землю для обнаружения неисправности изоляции в проводке громкоговорителя и предупреждения об опасных ситуациях. Усилитель должен иметь защиту от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

Усилитель должен оснащаться системой контроля, осуществляющей мониторинг рабочего состояния и подключенной нагрузки. Усилитель должен иметь встроенное реле отдельно для каждого канала для автоматического подключения нагрузки громкоговорителя к резервному усилителю в случае сбоя. Каналы усилителя должны работать совершенно независимо друг от друга; один канал усилителя может быть резервным для других каналов.

Усилитель должен поддерживать мониторинг линии громкоговорителей и отдельного громкоговорителя посредством связи с оконечными платами контроля или платами контроля громкоговорителей. Электропитание и связь с этими устройствами контроля должны осуществляться через 2-жильный кабель самого громкоговорителя, без необходимости использования дополнительных проводников или экранированных кабелей.

Усилитель должен оснащаться высокоэффективным источником питания с переключаемым режимом для работы от сети и входом аккумулятора 48 В для резервирования с автоматическим переключением.

Усилитель должен иметь возможность осуществлять мониторинг питания от сети и от аккумулятора, поступающего на усилитель. Усилитель должен иметь настраиваемый режим ожидания для экономии энергии аккумулятора в случае сбоя питания от сети с возможностью автоматического выхода из этого режима в случае необходимости осуществления приоритетного вызова.

Усилитель должен оснащаться светодиодными индикаторами на передней панели, сигнализирующими о состоянии сети и аккумулятора, выходном уровне усилителя для каждого канала и о неисправностях усилителя для каждого канала. Информация о неисправностях должна также сообщаться через сеть самим усилителем, в сочетании с подключенным многоканальным интерфейсом, системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Усилитель должен быть сертифицирован независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Корпус усилителя должен иметь ширину 19" и высоту 2U, чтобы обеспечивать возможность его удобного размещения в стойке без необходимости наличия свободного пространства между устройствами.

Усилитель должен быть Praesideo PRS-4B125 производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.