### Набор для удаленной вызывной станции Praesideo PRS-CSRK

### Архитектурные и инженерные характеристики

Набор для удаленной вызывной станции должен представлять собой печатную плату с возможностью подключения микрофона, громкоговорителя, переключателей и индикаторов, чтобы специалист по установке мог создавать индивидуальные панели вызывных станций.

Вызывная станция, основанная на этом наборе, посредством неэкранированной витой пары CAT-5 должна подключаться к интерфейсу вызывной станции, который, в свою очередь, подключается к аудио- и управляющей сети, базирующейся на оптоволоконных гибридных кабелях и обеспечивающей топологию резервированного кольца. Через интерфейс вызывной станции удаленная вызывная станция должна получать звуковые и управляющие контрольные сигналы из сети и сообщать о своем состоянии системному контроллеру. Должна иметься возможность подключения удаленной вызывной станции к интерфейсу вызывной станции посредством кабеля CAT-5 длиной до 1000 м. По кабелю CAT-5 должны передаваться звуковые и управляющие сигналы в цифровом формате.

Она должна включать в себя лимитер и речевой фильтр микрофонного входа для улучшения разборчивости речи и предотвращения отсечения аудиосигнала. Удаленная вызывная станция в сочетании с интерфейсом вызывной станции должна оснащаться цифровым аудиопроцессором с 3-полосным параметрическим эквалайзером, полупараметрическими эквалайзерами с фильтрами плавного подъема и спада для управления низкими и высокими частотами, контролем чувствительности, генератором контрольного сигнала и детектором для мониторинга внутреннего тракта прохождения сигнала.

Она должна иметь контрольный громкоговоритель и разъем для подключения гарнитуры с регулятором громкости. Для мониторинга оператором через подключенный громкоговоритель или гарнитуру должен быть слышен звуковой сигнал и предварительно записанное сообщение.

Должна иметься возможность подключения к вызывной станции до 16 клавиатур через последовательный канал связи. Станция должна обеспечивать клавиатуры питанием. Подключенные клавиатуры должны предоставлять различные возможности выбора для вызывной станции.

Вызывная станция должна иметь возможность дистанционной настройки через сетевой интерфейс и получения питания из сети, чтобы значительно упростить ее установку, или от внешнего (резервного) источника питания.

Она должна иметь два контролируемых управляющих входа для передачи через сеть информации о состоянии питания, например, от источника бесперебойного питания контроллеру системы.

Она должна быть оснащена системой контроля для мониторинга ее функций и работы системы в соответствии со стандартом EN 60849. Она должна иметь возможности подключения светодиодных индикаторов, сигнализирующих о состоянии сетевого соединения, рабочем состоянии и о неисправностях. Обо всех неисправностях устройство также должно сообщать по сети подключенному системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Удаленная вызывная станция, основанная на этом наборе, должна поддерживать отказоустойчивую работу: даже при сбое контроллера аудиосистемы вызывная станция должна иметь возможность передавать тревожные вызовы на все аудиовыходы в сети.

Максимальная рабочая температура для данного устройства должна составлять 55 °C.

Набор для удаленной вызывной станции должен быть сертифицирован независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Набор для удаленной вызывной станции должен быть Praesideo PRS-CSRK производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.