### Плата контроля громкоговорителя Praesideo LBB4441/00

### Архитектурные и инженерные характеристики

Плата контроля громкоговорителя должна представлять собой ведомый модуль, работающий совместно с платой контроля, ведущим модулем, с целью обеспечения мониторинга работы громкоговорителей с постоянным напряжением и соответствующих линий громкоговорителей.

Плата контроля громкоговорителя должна устанавливаться в или на громкоговоритель (корпус).

Питание платы контроля громкоговорителя должно осуществляться за счет контрольного сигнала усилителя, который передается по линии к громкоговорителям, чтобы исключить необходимость в дополнительном источнике питания. Плата должна обнаруживать ток контрольного сигнала, проходящий через звуковую катушку громкоговорителя, чтобы информировать о его работе.

Плата контроля громкоговорителя должна опрашиваться платой контроля, встроенной в усилитель, на предмет рабочего состояния громкоговорителя и его проводки. Плата контроля должна быть совместима с системами постоянного напряжения 70 В и 100 В.

Ее связь с платой контроля должна осуществляться по имеющимся линиям громкоговорителей, чтобы исключить необходимость прокладки дополнительных проводов или экранированных кабелей. Связь между платами должна осуществляться на неслышной высокой частоте с использованием передовых технологий модуляции, сводящих к минимуму риск ложных срабатываний при обнаружении неисправностей. Мониторинг подключения и состояния громкоговорителя и соответствующей линии громкоговорителя должен осуществляться непрерывно. Платы контроля должны обнаруживать неисправности громкоговорителей и сообщать о них в течение 300 секунд, неисправности линий - 100 секунд.

Максимальная рабочая температура для платы контроля громкоговорителя должна составлять 55 °C.

Сообщения о неисправностях должны передаваться контроллеру усилителя, а затем подключенному системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Плата контроля громкоговорителя должна быть сертифицирована независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Плата контроля громкоговорителя должна быть Praesideo LBB4441/00 производства компании Bosch Security Systems или аналогичной.