### PRS-2P250 Praesideo 功放

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

双通道功放应具有用于光纤混合线缆的网络接口，带双网络连接，能够进行冗余环路操作。 功放的网络接口应支持数字音频和控制信号。

功放应包含具有 3 段全参数均衡器和半参数架式均衡器的数字音频处理器，用于低音和高音控制、音频延迟调整、音量控制、20 kHz 监测导频音生成和基于噪音的自动音量控制 (AVC) 功能，并可通过网络接口远程配置它们。

功放应包含 2 个支持线路和话筒电平的模拟音频输入，以连接环境噪声感测话筒或辅助音源。 这些输入的灵敏度和操作模式应可通过网络接口进行配置。 在话筒模式下，这些输入应提供可配置的幻象电源和话筒连接监测功能。

功放应是双通道功放，其中每个通道的额定输出功率为 250 Wrms。 它应可以在高达 55°C 的环境温度下提供额定功率，以适应高密度机架安装。 功放应使用高效的 D 级开关型模式技术以降低功耗。 功放应提供通常适用于公共广播扬声器系统的 50 V、70 V 和 100 V 恒定电压输出。 扬声器连接应使用具有安全绝缘功能的可拆卸螺丝端子，已经过变压器隔离，并可相对于地进行浮动。 功放的每个通道应具有接地检漏器，以检测扬声器接线的绝缘故障，从而对危险情况发出警报。 功放应具有过热、过载和短路保护功能。

功放应具有监测系统以监视其工作状态和每个通道上的连接负载。 功放应具有内置继电器，以便在功放出现故障时自动将扬声器负载连接到备用功放。

功放应为扬声器线路和各个扬声器监测系统（可使用与终端监测装置或扬声器监测装置的通信进行监测）提供内部安装选项。 这些监测装置的电源和通信应通过双芯扬声器电缆自身完成，无需进行额外的导线和屏蔽布线。

功放应具有高效的开关型电源设备，以便使用交流电源进行操作，并使用 48 V 电池输入作为备用电源，可在交流电源与备用电源之间自动切换。

功放应能够监视功放的交流电源和电池电源。 功放应具有可配置的休眠模式，以便在交流电源发生故障时节约电池电量，并在进行高优先级呼叫时自动恢复正常操作。

网络连接状态和故障情况应显示在前面板上的背光 LCD 上。 在正常工作条件下，此 LCD 应为功放显示可配置的名称，以便于识别，并为每个通道显示输出电平指示器。 此外，功放还应将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

功放应具有 8 个用于激活开关的控制输入，并具有可配置的、用于监测开路和短路情况的功能。 控制输入应具有可配置的功能，例如在由火灾探测器激活时自动启动紧急报警或者控制背景音乐的音量。

功放应具有 2 个控制继电器输出，它们可通过网络配置用于各种功能，例如故障指示或分区活动指示。

功放应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

功放机柜的宽度应为 19 英寸，高度应为 2U，以方便机架安装，而无需在装置之间留有机架空间。

功放应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-2P250。