### PRS-CSR Praesideo 远程呼叫站

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

远程呼叫站应具有基于 CAT-5 UTP 的接口以连接呼叫站接口装置，而后者又连接到采用光纤混合线缆且能够执行冗余环路操作的音频和控制网络。 通过呼叫站接口装置，远程呼叫站应可以从网络接收音频和工作控制信号并向系统控制器报告其状态。 应可以通过 CAT-5 电缆（最长 1000 米）将远程呼叫站连接到呼叫站接口装置。 CAT-5 电缆应以数字格式承载音频和控制信号。

远程呼叫站应配有受监测的带鹅颈杆且具有极佳语音清晰度的心形指向性话筒。 它应具有限辐器和语音滤波器以提高清晰度，并可防止音频信号削波。 远程呼叫站（与呼叫站接口装置配合使用）应包含具有 3 段全参数均衡器和半参数架式均衡器（用于低音和高音控制）的数字音频处理器、灵敏度控制、监测导频音生成器和探测器，以监视内部信号路径。

它应具有带音量控件的监控扬声器以及 3.5 毫米耳机插孔。 当连接了耳麦时，它将自动取代鹅颈话筒和呼叫站的内置扬声器。 呼叫站的提示音和预录信息应可通过扬声器或耳麦听到，以供操作员进行监控。

通过串行通信链路，呼叫站应可连接多达 16 个呼叫站键盘。 呼叫站应为这些键盘供电。 所连接的键盘应为呼叫站提供多种选择。

呼叫站应可通过网络接口进行远程配置，并由网络供电以简化安装，或由外部电源供电。

呼叫站应具有监测系统来监视其功能和操作，从而符合 EN 60849 标准的要求。 网络连接状态、操作状态和故障情况应通过装置上的 LED 指示灯加以显示。 此外，装置还应将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

呼叫站应支持故障防护操作，也就是说，即使音频系统的控制器发生故障，呼叫站仍可以将紧急广播发送到网站上的所有音频输出点。

装置应可以在高达 45°C 的环境温度下工作。

呼叫站应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

远程呼叫站应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-CSR。