### PRS-CSRK Praesideo 远程呼叫站套件

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

远程呼叫站套件应是印刷电路板，提供了用于话筒、扬声器、开关和指示器的接口，以使安装人员可以定制远程呼叫站面板。

基于此套件的呼叫站应具有基于 CAT-5 UTP 的接口以连接呼叫站接口装置，而后者又连接到采用光纤混合线缆且能够执行冗余环路操作的音频和控制网络。 通过呼叫站接口装置，远程呼叫站应可以从网络接收音频和工作控制信号并向系统控制器报告其状态。 应可以通过 CAT-5 电缆（最长 1000 米）将远程呼叫站连接到呼叫站接口装置。 CAT-5 电缆应以数字格式承载音频和控制信号。

其话筒输入应具有限辐器和语音滤波器以提高清晰度，并可防止音频信号削波。 远程呼叫站（与呼叫站接口装置配合使用）应包含具有 3 波段全参数均衡器和半参数架式均衡器（用于低音和高音控制）的数字音频处理器、灵敏度控制、监测导频音生成器和探测器，以监视内部信号路径。

它应具有带监控的扬声器和耳机接口（带音量控制）。 呼叫站的提示音和预录信息应可通过所连接的扬声器或耳机听到，以供操作员进行监控。

通过串行通信链路，呼叫站应可连接多达 16 个呼叫站键盘。 呼叫站应为这些键盘供电。 所连接的键盘应为呼叫站提供多种选择。

呼叫站应可通过网络接口进行远程配置，并由网络供电以简化安装，或由外部（备用）电源供电。

它应提供两个受监测的控制输入，以通过网络将电源状态信息从 UPS 等设备传输到系统的控制器。

它应具有监测系统来监视其功能和操作，从而符合 EN 60849 标准的要求。 它应具有适用于 LED 指示灯的接口，以指示网络连接状态、操作状态和故障情况。 此外，装置还应将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

基于此套件的远程呼叫站应支持故障防护操作，也就是说，即使音频系统的控制器发生故障，呼叫站仍可以将紧急广播发送到网站上的所有音频输出点。

装置应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

远程呼叫站套件应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准的要求。

远程呼叫站应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-CSRK。