### LBB4404/00 Praesideo CobraNet™ 接口装置

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

CobraNet™ 接口装置应具有用于光纤混合线缆的网络接口，带双网络连接，能够进行冗余环路操作。 CobraNet™ 接口装置还应提供一个网络接口，以连接基于行业标准以太网的 CobraNet™，并具有冗余 CAT-5 网络连接。 CobraNet™ 接口装置的光纤网络接口应支持多通道式数字音频和控制信号。

CobraNet™ 接口装置应可以把来自 CobraNet™ 网络的多达 4 个预定义的数字音频通道传输到光纤网络上可动态分配的音频通道。 同时，CobraNet™ 接口装置应可以把来自光纤网络的多达 4 个可动态分配的数字音频通道传输到 CobraNet™ 网络上的 4 个预定义音频通道。

CobraNet™ 接口装置应包括光纤网络 (44.1 ksps) 和 CobraNet™ (48 ksps) 音频采样率之间的转换功能, 并可保留音量电平。

为了方便安装，CobraNet™ 接口装置应通过网络供电。 装置应可以在高达 55°C 的环境温度下工作，以适应高密度机架安装。

CobraNet™ 接口装置应具有监测系统以监视其工作状态。 网络连接状态和故障情况应显示在前面板上的背光 LCD 上。 在正常工作条件下，此 LCD 应为 CobraNet™ 接口装置显示可配置的名称，以便于识别，并为每个输入和输出显示电平指示器。 此外，装置还应将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

CobraNet™ 接口装置应具有 8 个用于激活开关的控制输入，并具有可配置的、用于监测开路和短路情况的功能。 控制输入应具有可配置的功能，例如在由火灾探测器激活时自动启动紧急报警或者控制背景音乐的音量。

CobraNet™ 接口装置应具有 5 个控制继电器输出，它们可通过网络配置用于各种功能，例如故障指示或分区活动指示。

CobraNet™ 接口装置应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

CobraNet™ 接口装置机柜的宽度应为 19 英寸，高度应为 2U，以方便机架安装，而无需在装置之间留有机架空间。

CobraNet™ 接口装置应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4404/00。