### PRS-NSP Praesideo 网络分路器

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

网络分路器应该具有用于光纤混合线缆的网络接口，带两个网络端口，能进行冗余环路操作。 除主环路接口之外，网络分路器应具有 2 个额外的光纤网络端口（网络分支），使得与其连接的网络分支上的设备可以连入菊花链。

网络分路器应具有配件，以将每个分支上的装置包含到网络的主干线路或环路中，同时在这些装置缺失或发生故障时绕过它们。

网络分路器应具有适用于外部电源的输入，可为网络分支上的装置供电，从而减少主网络上的电源消耗。 但是，如果没有外部电源，网络分支上的装置应由主网络供电。 每个网络分支网络连接应具有单独的可调节电流限制，以从主网络隔离分支过载。

网络分路器应提供数据刷新功能以用作音频和控制数据转发器，从而将主网络的最大长度延伸到下一个装置。

网络分路器应具有电源状态 LED 指示灯和故障状态 LED 指示灯以进行故障诊断。

装置应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。 装置应随附支架以简化安装。

网络分路器应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

网络分路器应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-NSP。