### LBB4442/00 Praesideo 线路监测套件

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

线路监测套件应由主控模块和从属模块组成，旨在监视恒压扬声器布线的工作情况。

线路监测套件的主控模块应安装在功放的内部，并受功放控制器的控制。 从属模块应具有螺丝端子（用于连接终端扬声器线路）和环通连接。

主控模块应由功放电源设备供电，从属模块应由功放的导频音（位于扬声器线路上）供电。

从属模块应可探测扬声器线路上是否存在导频音，从而确定扬声器线路是否断开或短路。 它应将这一状态报告给主控模块。 线路监测套件应可以与 70V 和 100V 恒压系统兼容。

主控模块应通过现有的扬声器线路与从属模块通信，而无需使用额外的导线或屏蔽接线。 主控模块与从属模块之间的通信应使用高级调制技术以听不到的高频率进行，从而尽可能降低故障误报的风险。 应对从属模块的存在情况和状态进行连续监控。 应在 100 秒内检测并报告扬声器线路故障。

应可通过功放的网络接口远程配置线路监测套件。

主控模块与从属模块应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

故障情况应传输给功放的控制器，以便报告给联网的系统控制器进行记录。

线路监测套件应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

线路监测套件应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4442/00。