### LBB4440/00 Praesideo 监测控制板

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

监测控制板应是与一个或多个从属模块一起工作的主控模块，旨在监视恒压扬声器布线和扬声器的工作情况。

监测控制板应可以安装在功放的内部，并由功放的电源设备供电。 它应受功放控制器的控制。

单个监测控制板应轮询多个终端监测板和扬声器监测板，了解相应扬声器布线（包括分支线路）和扬声器自身的工作状态。 监测控制板应可以与 70V 和 100V 恒压系统兼容。

它应通过现有的扬声器线路与终端监测板和扬声器监测板通信，而无需使用额外的导线或屏蔽接线。 监测板之间的通信应使用高级调制技术以听不到的高频率进行，从而尽可能降低故障误报的风险。 应对监测板的存在情况和状态进行连续监控。 应在 300 秒内检测并报告扬声器故障，并在 100 秒内检测并报告线路故障。

应可通过功放的网络接口远程配置监测控制板。

监测控制板应可以在高达 55°C 的环境温度下工作。

故障情况应传输给功放的控制器，以便报告给联网的系统控制器进行记录。

监测控制板应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

监测控制板应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo LBB4440/00。